## Registres
POLIER — Table Modbus ¦ MTRROGMOD
Notes techniques • Colonnes : Adr. registre = notation 4xxxxx (adresse + 400 001) ; Adr. déc. et Adr. hex = adresse envoyée telle quelle dans la trame ; Taille en registres de 16 bits. Lecture en FC03 uniquement. • Formats : Float32 IEEE 754. Pour toutes les valeurs sur plusieurs registres (Float32, UInt32, Int64), mot de poids fort en premier, sans inversion de mots ; dans chaque registre, octet de poids fort en premier. Ex. : Float32 0x435C 0x0000 = 220,0 V ; Int64 0x0000 0x0000 0x0000 0x30FE = 12 542 Wh. Lire chaque valeur en une seule requête (2 ou 4 registres). • R/W : R = lecture ; R/W = écriture directe (FC16) ; R/WC = lecture directe, modification uniquement par le registre d'instruction 300 (voir onglet « Instructions ») ; une écriture directe est refusée (exception Modbus 02). Résultat de l'écriture dans le registre 425.
Adr. registre | Adr. déc. | Adr. hex | Description | Unité | Format | Taille (reg.) | R/W
Identification
400061 | 60 | 0x003C | Modèle du compteur | — | UTF8 | 10 | R
400071 | 70 | 0x0046 | Numéro de série (entier 32 bits, identique au numéro de l'étiquette) | — | UInt32 | 2 | R
400073 | 72 | 0x0048 | Version logicielle × 10 (ex. 18 = V1.8) | — | UInt16 | 1 | R
400076 | 75 | 0x004B | Date et heure — reg. 75 : année (2000–2099) ; reg. 76 : mois (b15–b8), jour (b7–b0) ; reg. 77 : heure (b15–b8), minute (b7–b0) ; reg. 78 : seconde. L'horloge n'est pas conservée après une coupure prolongée : la remettre à l'heure par l'instruction 1200 après chaque coupure. | — | Date/heure | 4 | R/WC
Communication RS485
400081 | 80 | 0x0050 | Adresse esclave (1–247) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400082 | 81 | 0x0051 | Vitesse : 0 = 2 400 ; 1 = 4 800 ; 2 = 9 600 ; 3 = 19 200 ; 4 = 38 400 ; 5 = 57 600 ; 6 = 115 200 bit/s | — | UInt16 | 1 | R/WC
400083 | 82 | 0x0052 | Parité : 0 = aucune ; 1 = impaire ; 2 = paire | — | UInt16 | 1 | R/WC
400084 | 83 | 0x0053 | Bits de stop : 1 = 1 bit ; 2 = 2 bits | — | UInt16 | 1 | R/WC
Relais, entrée TOR et ordre des phases
400201 | 200 | 0x00C8 | Mode de commande du relais : 0 = manuel ; 1 = sur alarme | — | UInt16 | 1 | R/WC
400202 | 201 | 0x00C9 | Commande manuelle du relais : 0 = ouvert ; 1 = fermé (mode manuel uniquement) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400203 | 202 | 0x00CA | État du relais : 0 = ouvert ; 1 = fermé | — | UInt16 | 1 | R
400211 | 210 | 0x00D2 | État de l'entrée TOR : 0 = ouverte ; 1 = fermée | — | UInt16 | 1 | R
400221 | 220 | 0x00DC | Ordre des phases : 0 = tension OK, courant OK ; 1 = tension inversée, courant OK ; 2 = tension OK, courant inversé ; 3 = tension et courant inversés (courant non fiable sous 1 % du courant nominal) | — | UInt16 | 1 | R
Registre d'instruction de configuration (écriture FC16)
400301 | 300 | 0x012C | Code d'instruction (voir onglet « Instructions ») | — | UInt16 | 1 | R/W
400302–400424 | 301–423 | 0x012D–0x01A7 | Paramètres 1 à 123 de l'instruction | — | UInt16 | 1 | R/W
400425 | 424 | 0x01A8 | Code de la dernière instruction reçue (y compris si elle a été refusée) | — | UInt16 | 1 | R
400426 | 425 | 0x01A9 | Résultat de la dernière instruction : 0 = réussie ; 2 = refusée. Une instruction invalide (code inconnu, paramètre hors plage ou manquant) est refusée par une exception Modbus 03 et 425 prend la valeur 2. | — | UInt16 | 1 | R
Configuration du réseau
400501 | 500 | 0x01F4 | Type de raccordement : 0 = 3P4F 4 capteurs ; 1 = 3P4F 3 capteurs ; 2 = 3P3F 3 capteurs ; 3 = 3P3F 2 capteurs ; 4 = 1P3F ; 5 = 1P2F | — | UInt16 | 1 | R/WC
400502 | 501 | 0x01F5 | Fréquence du réseau | Hz | UInt16 | 1 | R/WC
400503 | 502 | 0x01F6 | Tension nominale (hors rapport TT) | V | UInt16 | 1 | R/WC
400504 | 503 | 0x01F7 | Rapport TT (valeur lue / 10 000) | — | UInt32 | 2 | R/WC
400506 | 505 | 0x01F9 | Rapport TC (valeur lue / 10 000) | — | UInt32 | 2 | R/WC
Capteurs de courant — phases L1, L2, L3
400511 | 510 | 0x01FE | Type de capteur (L1, L2, L3) : 0 = Rogowski ; 1 = TC à sortie tension | — | UInt16 | 1 | R/WC
400512 | 511 | 0x01FF | Rogowski (L1, L2, L3) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | R/WC
400514 | 513 | 0x0201 | Rogowski (L1, L2, L3) : sortie à la fréquence réseau réglée (valeur lue / 100) | mV | UInt32 | 2 | R/WC
400516 | 515 | 0x0203 | Rogowski (L1, L2, L3) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | R/WC
400518 | 517 | 0x0205 | TC à sortie tension (L1, L2, L3) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | R/WC
400520 | 519 | 0x0207 | TC à sortie tension (L1, L2, L3) : sortie (valeur lue / 100) | mV | UInt32 | 2 | R/WC
400522 | 521 | 0x0209 | TC à sortie tension (L1, L2, L3) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | R/WC
Capteur de courant — neutre
400531 | 530 | 0x0212 | Type de capteur (neutre) : 0 = Rogowski ; 1 = TC à sortie tension | — | UInt16 | 1 | R/WC
400532 | 531 | 0x0213 | Rogowski (neutre) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | R/WC
400534 | 533 | 0x0215 | Rogowski (neutre) : sortie à la fréquence réseau réglée (valeur lue / 100) | mV | UInt32 | 2 | R/WC
400536 | 535 | 0x0217 | Rogowski (neutre) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | R/WC
400538 | 537 | 0x0219 | TC à sortie tension (neutre) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | R/WC
400540 | 539 | 0x021B | TC à sortie tension (neutre) : sortie (valeur lue / 100) | mV | UInt32 | 2 | R/WC
400542 | 541 | 0x021D | TC à sortie tension (neutre) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | R/WC
Suppression de dérive du zéro
400601 | 600 | 0x0258 | Seuil tension, en % de (tension nominale × rapport TT) (valeur lue / 100) | % | UInt16 | 1 | R/WC
400602 | 601 | 0x0259 | Seuil courant, en % de (courant nominal × rapport TC) (valeur lue / 100) | % | UInt16 | 1 | R/WC
Tarifs
400801 | 800 | 0x0320 | Tarif en cours : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | R
400802 | 801 | 0x0321 | Mode de bascule : 0 = manuel ; 1 = horloge | — | UInt16 | 1 | R/WC
400803 | 802 | 0x0322 | Tarif sélectionné en mode manuel : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | R/WC
400804 | 803 | 0x0323 | Horloge : début de la plage Ta | — | Heure | 3 | R
400807 | 806 | 0x0326 | Horloge : début de la plage Tb | — | Heure | 3 | R
400810 | 809 | 0x0329 | Horloge : début de la plage Tc | — | Heure | 3 | R
400813 | 812 | 0x032C | Horloge : début de la plage Td | — | Heure | 3 | R
400816 | 815 | 0x032F | Horloge : début de la plage Te | — | Heure | 3 | R
400819 | 818 | 0x0332 | Horloge : début de la plage Tf | — | Heure | 3 | R
400822 | 821 | 0x0335 | Horloge : tarif affecté à la plage Ta (0 à 5 = tarif 1 à tarif 6) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400823 | 822 | 0x0336 | Horloge : tarif affecté à la plage Tb (0 à 5 = tarif 1 à tarif 6) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400824 | 823 | 0x0337 | Horloge : tarif affecté à la plage Tc (0 à 5 = tarif 1 à tarif 6) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400825 | 824 | 0x0338 | Horloge : tarif affecté à la plage Td (0 à 5 = tarif 1 à tarif 6) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400826 | 825 | 0x0339 | Horloge : tarif affecté à la plage Te (0 à 5 = tarif 1 à tarif 6) | — | UInt16 | 1 | R/WC
400827 | 826 | 0x033A | Horloge : tarif affecté à la plage Tf (0 à 5 = tarif 1 à tarif 6) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Mesures instantanées
Courants
401001 | 1000 | 0x03E8 | Courant L1 | A | Float32 | 2 | R
401003 | 1002 | 0x03EA | Courant L2 | A | Float32 | 2 | R
401005 | 1004 | 0x03EC | Courant L3 | A | Float32 | 2 | R
401007 | 1006 | 0x03EE | Courant moyen L1-L2-L3 | A | Float32 | 2 | R
401009 | 1008 | 0x03F0 | Courant de neutre | A | Float32 | 2 | R
Tensions simples
401011 | 1010 | 0x03F2 | Tension L1-N | V | Float32 | 2 | R
401013 | 1012 | 0x03F4 | Tension L2-N | V | Float32 | 2 | R
401015 | 1014 | 0x03F6 | Tension L3-N | V | Float32 | 2 | R
401017 | 1016 | 0x03F8 | Tension simple moyenne | V | Float32 | 2 | R
401019 | 1018 | 0x03FA | Tension homopolaire | V | Float32 | 2 | R
Tensions composées
401021 | 1020 | 0x03FC | Tension L1-L2 | V | Float32 | 2 | R
401023 | 1022 | 0x03FE | Tension L2-L3 | V | Float32 | 2 | R
401025 | 1024 | 0x0400 | Tension L3-L1 | V | Float32 | 2 | R
401027 | 1026 | 0x0402 | Tension composée moyenne | V | Float32 | 2 | R
Puissances actives
401029 | 1028 | 0x0404 | Puissance active L1 | kW | Float32 | 2 | R
401031 | 1030 | 0x0406 | Puissance active L2 | kW | Float32 | 2 | R
401033 | 1032 | 0x0408 | Puissance active L3 | kW | Float32 | 2 | R
401035 | 1034 | 0x040A | Puissance active totale | kW | Float32 | 2 | R
Puissances réactives
401037 | 1036 | 0x040C | Puissance réactive L1 | kvar | Float32 | 2 | R
401039 | 1038 | 0x040E | Puissance réactive L2 | kvar | Float32 | 2 | R
401041 | 1040 | 0x0410 | Puissance réactive L3 | kvar | Float32 | 2 | R
401043 | 1042 | 0x0412 | Puissance réactive totale | kvar | Float32 | 2 | R
Puissances apparentes
401045 | 1044 | 0x0414 | Puissance apparente L1 | kVA | Float32 | 2 | R
401047 | 1046 | 0x0416 | Puissance apparente L2 | kVA | Float32 | 2 | R
401049 | 1048 | 0x0418 | Puissance apparente L3 | kVA | Float32 | 2 | R
401051 | 1050 | 0x041A | Puissance apparente totale | kVA | Float32 | 2 | R
Facteur de puissance
401053 | 1052 | 0x041C | Facteur de puissance L1 | — | Float32 | 2 | R
401055 | 1054 | 0x041E | Facteur de puissance L2 | — | Float32 | 2 | R
401057 | 1056 | 0x0420 | Facteur de puissance L3 | — | Float32 | 2 | R
401059 | 1058 | 0x0422 | Facteur de puissance total | — | Float32 | 2 | R
Facteur de puissance du fondamental
401061 | 1060 | 0x0424 | Facteur de puissance du fondamental L1 | — | Float32 | 2 | R
401063 | 1062 | 0x0426 | Facteur de puissance du fondamental L2 | — | Float32 | 2 | R
401065 | 1064 | 0x0428 | Facteur de puissance du fondamental L3 | — | Float32 | 2 | R
401067 | 1066 | 0x042A | Facteur de puissance du fondamental total | — | Float32 | 2 | R
Fréquence
401069 | 1068 | 0x042C | Fréquence L1 | Hz | Float32 | 2 | R
401071 | 1070 | 0x042E | Fréquence L2 | Hz | Float32 | 2 | R
401073 | 1072 | 0x0430 | Fréquence L3 | Hz | Float32 | 2 | R
401075 | 1074 | 0x0432 | Fréquence globale | Hz | Float32 | 2 | R
Énergies — entiers 64 bits (Wh, varh, VAh)
402501 | 2500 | 0x09C4 | Énergie active importée L1 | Wh | Int64 | 4 | R
402505 | 2504 | 0x09C8 | Énergie active importée L2 | Wh | Int64 | 4 | R
402509 | 2508 | 0x09CC | Énergie active importée L3 | Wh | Int64 | 4 | R
402513 | 2512 | 0x09D0 | Énergie active importée totale | Wh | Int64 | 4 | R
402517 | 2516 | 0x09D4 | Énergie active exportée L1 | Wh | Int64 | 4 | R
402521 | 2520 | 0x09D8 | Énergie active exportée L2 | Wh | Int64 | 4 | R
402525 | 2524 | 0x09DC | Énergie active exportée L3 | Wh | Int64 | 4 | R
402529 | 2528 | 0x09E0 | Énergie active exportée totale | Wh | Int64 | 4 | R
402533 | 2532 | 0x09E4 | Énergie réactive importée L1 | varh | Int64 | 4 | R
402537 | 2536 | 0x09E8 | Énergie réactive importée L2 | varh | Int64 | 4 | R
402541 | 2540 | 0x09EC | Énergie réactive importée L3 | varh | Int64 | 4 | R
402545 | 2544 | 0x09F0 | Énergie réactive importée totale | varh | Int64 | 4 | R
402549 | 2548 | 0x09F4 | Énergie réactive exportée L1 | varh | Int64 | 4 | R
402553 | 2552 | 0x09F8 | Énergie réactive exportée L2 | varh | Int64 | 4 | R
402557 | 2556 | 0x09FC | Énergie réactive exportée L3 | varh | Int64 | 4 | R
402561 | 2560 | 0x0A00 | Énergie réactive exportée totale | varh | Int64 | 4 | R
402565 | 2564 | 0x0A04 | Énergie apparente L1 | VAh | Int64 | 4 | R
402569 | 2568 | 0x0A08 | Énergie apparente L2 | VAh | Int64 | 4 | R
402573 | 2572 | 0x0A0C | Énergie apparente L3 | VAh | Int64 | 4 | R
402577 | 2576 | 0x0A10 | Énergie apparente totale | VAh | Int64 | 4 | R
Énergies — entiers 32 bits (kWh, kvarh, kVAh)
402601 | 2600 | 0x0A28 | Énergie active importée L1 | kWh | UInt32 | 2 | R
402603 | 2602 | 0x0A2A | Énergie active importée L2 | kWh | UInt32 | 2 | R
402605 | 2604 | 0x0A2C | Énergie active importée L3 | kWh | UInt32 | 2 | R
402607 | 2606 | 0x0A2E | Énergie active importée totale | kWh | UInt32 | 2 | R
402609 | 2608 | 0x0A30 | Énergie active exportée L1 | kWh | UInt32 | 2 | R
402611 | 2610 | 0x0A32 | Énergie active exportée L2 | kWh | UInt32 | 2 | R
402613 | 2612 | 0x0A34 | Énergie active exportée L3 | kWh | UInt32 | 2 | R
402615 | 2614 | 0x0A36 | Énergie active exportée totale | kWh | UInt32 | 2 | R
402617 | 2616 | 0x0A38 | Énergie réactive importée L1 | kvarh | UInt32 | 2 | R
402619 | 2618 | 0x0A3A | Énergie réactive importée L2 | kvarh | UInt32 | 2 | R
402621 | 2620 | 0x0A3C | Énergie réactive importée L3 | kvarh | UInt32 | 2 | R
402623 | 2622 | 0x0A3E | Énergie réactive importée totale | kvarh | UInt32 | 2 | R
402625 | 2624 | 0x0A40 | Énergie réactive exportée L1 | kvarh | UInt32 | 2 | R
402627 | 2626 | 0x0A42 | Énergie réactive exportée L2 | kvarh | UInt32 | 2 | R
402629 | 2628 | 0x0A44 | Énergie réactive exportée L3 | kvarh | UInt32 | 2 | R
402631 | 2630 | 0x0A46 | Énergie réactive exportée totale | kvarh | UInt32 | 2 | R
402633 | 2632 | 0x0A48 | Énergie apparente L1 | kVAh | UInt32 | 2 | R
402635 | 2634 | 0x0A4A | Énergie apparente L2 | kVAh | UInt32 | 2 | R
402637 | 2636 | 0x0A4C | Énergie apparente L3 | kVAh | UInt32 | 2 | R
402639 | 2638 | 0x0A4E | Énergie apparente totale | kVAh | UInt32 | 2 | R
Énergies actives par tarif
402701 | 2700 | 0x0A8C | Énergie active tarif 1 | Wh | Int64 | 4 | R
402705 | 2704 | 0x0A90 | Énergie active tarif 2 | Wh | Int64 | 4 | R
402709 | 2708 | 0x0A94 | Énergie active tarif 3 | Wh | Int64 | 4 | R
402713 | 2712 | 0x0A98 | Énergie active tarif 4 | Wh | Int64 | 4 | R
402717 | 2716 | 0x0A9C | Énergie active tarif 5 | Wh | Int64 | 4 | R
402721 | 2720 | 0x0AA0 | Énergie active tarif 6 | Wh | Int64 | 4 | R
402751 | 2750 | 0x0ABE | Énergie active tarif 1 | kWh | UInt32 | 2 | R
402753 | 2752 | 0x0AC0 | Énergie active tarif 2 | kWh | UInt32 | 2 | R
402755 | 2754 | 0x0AC2 | Énergie active tarif 3 | kWh | UInt32 | 2 | R
402757 | 2756 | 0x0AC4 | Énergie active tarif 4 | kWh | UInt32 | 2 | R
402759 | 2758 | 0x0AC6 | Énergie active tarif 5 | kWh | UInt32 | 2 | R
402761 | 2760 | 0x0AC8 | Énergie active tarif 6 | kWh | UInt32 | 2 | R
Puissances moyennes (demande)
403001 | 3000 | 0x0BB8 | Mode de calcul : 0 = fixe ; 1 = glissant | — | UInt16 | 1 | R/WC
403002 | 3001 | 0x0BB9 | Période d'intégration | min | UInt16 | 1 | R/WC
403003 | 3002 | 0x0BBA | Date et heure de la dernière remise à zéro des pointes | — | Date/heure | 4 | R
Puissance active moyenne
403021 | 3020 | 0x0BCC | Puissance active moyenne L1 | kW | Float32 | 2 | R
403023 | 3022 | 0x0BCE | Pointe de puissance active moyenne L1 | kW | Float32 | 2 | R
403025 | 3024 | 0x0BD0 | Date et heure de la pointe active L1 | — | Date/heure | 4 | R
403029 | 3028 | 0x0BD4 | Puissance active moyenne L2 | kW | Float32 | 2 | R
403031 | 3030 | 0x0BD6 | Pointe de puissance active moyenne L2 | kW | Float32 | 2 | R
403033 | 3032 | 0x0BD8 | Date et heure de la pointe active L2 | — | Date/heure | 4 | R
403037 | 3036 | 0x0BDC | Puissance active moyenne L3 | kW | Float32 | 2 | R
403039 | 3038 | 0x0BDE | Pointe de puissance active moyenne L3 | kW | Float32 | 2 | R
403041 | 3040 | 0x0BE0 | Date et heure de la pointe active L3 | — | Date/heure | 4 | R
403045 | 3044 | 0x0BE4 | Puissance active moyenne totale | kW | Float32 | 2 | R
403047 | 3046 | 0x0BE6 | Pointe de puissance active moyenne totale | kW | Float32 | 2 | R
403049 | 3048 | 0x0BE8 | Date et heure de la pointe active totale | — | Date/heure | 4 | R
Puissance réactive moyenne
403053 | 3052 | 0x0BEC | Puissance réactive moyenne L1 | kvar | Float32 | 2 | R
403055 | 3054 | 0x0BEE | Pointe de puissance réactive moyenne L1 | kvar | Float32 | 2 | R
403057 | 3056 | 0x0BF0 | Date et heure de la pointe réactive L1 | — | Date/heure | 4 | R
403061 | 3060 | 0x0BF4 | Puissance réactive moyenne L2 | kvar | Float32 | 2 | R
403063 | 3062 | 0x0BF6 | Pointe de puissance réactive moyenne L2 | kvar | Float32 | 2 | R
403065 | 3064 | 0x0BF8 | Date et heure de la pointe réactive L2 | — | Date/heure | 4 | R
403069 | 3068 | 0x0BFC | Puissance réactive moyenne L3 | kvar | Float32 | 2 | R
403071 | 3070 | 0x0BFE | Pointe de puissance réactive moyenne L3 | kvar | Float32 | 2 | R
403073 | 3072 | 0x0C00 | Date et heure de la pointe réactive L3 | — | Date/heure | 4 | R
403077 | 3076 | 0x0C04 | Puissance réactive moyenne totale | kvar | Float32 | 2 | R
403079 | 3078 | 0x0C06 | Pointe de puissance réactive moyenne totale | kvar | Float32 | 2 | R
403081 | 3080 | 0x0C08 | Date et heure de la pointe réactive totale | — | Date/heure | 4 | R
Puissance apparente moyenne
403085 | 3084 | 0x0C0C | Puissance apparente moyenne L1 | kVA | Float32 | 2 | R
403087 | 3086 | 0x0C0E | Pointe de puissance apparente moyenne L1 | kVA | Float32 | 2 | R
403089 | 3088 | 0x0C10 | Date et heure de la pointe apparente L1 | — | Date/heure | 4 | R
403093 | 3092 | 0x0C14 | Puissance apparente moyenne L2 | kVA | Float32 | 2 | R
403095 | 3094 | 0x0C16 | Pointe de puissance apparente moyenne L2 | kVA | Float32 | 2 | R
403097 | 3096 | 0x0C18 | Date et heure de la pointe apparente L2 | — | Date/heure | 4 | R
403101 | 3100 | 0x0C1C | Puissance apparente moyenne L3 | kVA | Float32 | 2 | R
403103 | 3102 | 0x0C1E | Pointe de puissance apparente moyenne L3 | kVA | Float32 | 2 | R
403105 | 3104 | 0x0C20 | Date et heure de la pointe apparente L3 | — | Date/heure | 4 | R
403109 | 3108 | 0x0C24 | Puissance apparente moyenne totale | kVA | Float32 | 2 | R
403111 | 3110 | 0x0C26 | Pointe de puissance apparente moyenne totale | kVA | Float32 | 2 | R
403113 | 3112 | 0x0C28 | Date et heure de la pointe apparente totale | — | Date/heure | 4 | R
Harmoniques
Taux de distorsion — courant
404001 | 4000 | 0x0FA0 | Taux de distorsion harmonique total, courant L1 | % | Float32 | 2 | R
404003 | 4002 | 0x0FA2 | Taux de distorsion harmonique total, courant L2 | % | Float32 | 2 | R
404005 | 4004 | 0x0FA4 | Taux de distorsion harmonique total, courant L3 | % | Float32 | 2 | R
404007 | 4006 | 0x0FA6 | Taux de distorsion harmonique rangs impairs, courant L1 | % | Float32 | 2 | R
404009 | 4008 | 0x0FA8 | Taux de distorsion harmonique rangs impairs, courant L2 | % | Float32 | 2 | R
404011 | 4010 | 0x0FAA | Taux de distorsion harmonique rangs impairs, courant L3 | % | Float32 | 2 | R
404013 | 4012 | 0x0FAC | Taux de distorsion harmonique rangs pairs, courant L1 | % | Float32 | 2 | R
404015 | 4014 | 0x0FAE | Taux de distorsion harmonique rangs pairs, courant L2 | % | Float32 | 2 | R
404017 | 4016 | 0x0FB0 | Taux de distorsion harmonique rangs pairs, courant L3 | % | Float32 | 2 | R
Taux par rang — courant
404019 | 4018 | 0x0FB2 | Rang 1 (fondamental), courant L1 | % | Float32 | 2 | R
404021 | 4020 | 0x0FB4 | Rang 1 (fondamental), courant L2 | % | Float32 | 2 | R
404023 | 4022 | 0x0FB6 | Rang 1 (fondamental), courant L3 | % | Float32 | 2 | R
404025–404312 | 4024–4311 | 0x0FB8–0x10D7 | Rangs 2 à 49 : adresse = 4018 + 6 × (rang − 1) + 2 × (phase − 1), phase 1 à 3 | % | Float32 | 2 | R
404313 | 4312 | 0x10D8 | Rang 50, courant L1 | % | Float32 | 2 | R
404315 | 4314 | 0x10DA | Rang 50, courant L2 | % | Float32 | 2 | R
404317 | 4316 | 0x10DC | Rang 50, courant L3 | % | Float32 | 2 | R
Valeurs par rang — courant
404401 | 4400 | 0x1130 | Rang 1 (fondamental), courant L1 | A | Float32 | 2 | R
404403 | 4402 | 0x1132 | Rang 1 (fondamental), courant L2 | A | Float32 | 2 | R
404405 | 4404 | 0x1134 | Rang 1 (fondamental), courant L3 | A | Float32 | 2 | R
404407–404694 | 4406–4693 | 0x1136–0x1255 | Rangs 2 à 49 : adresse = 4400 + 6 × (rang − 1) + 2 × (phase − 1), phase 1 à 3 | A | Float32 | 2 | R
404695 | 4694 | 0x1256 | Rang 50, courant L1 | A | Float32 | 2 | R
404697 | 4696 | 0x1258 | Rang 50, courant L2 | A | Float32 | 2 | R
404699 | 4698 | 0x125A | Rang 50, courant L3 | A | Float32 | 2 | R
Taux de distorsion — tension
405001 | 5000 | 0x1388 | Taux de distorsion harmonique total, tension L1 | % | Float32 | 2 | R
405003 | 5002 | 0x138A | Taux de distorsion harmonique total, tension L2 | % | Float32 | 2 | R
405005 | 5004 | 0x138C | Taux de distorsion harmonique total, tension L3 | % | Float32 | 2 | R
405007 | 5006 | 0x138E | Taux de distorsion harmonique rangs impairs, tension L1 | % | Float32 | 2 | R
405009 | 5008 | 0x1390 | Taux de distorsion harmonique rangs impairs, tension L2 | % | Float32 | 2 | R
405011 | 5010 | 0x1392 | Taux de distorsion harmonique rangs impairs, tension L3 | % | Float32 | 2 | R
405013 | 5012 | 0x1394 | Taux de distorsion harmonique rangs pairs, tension L1 | % | Float32 | 2 | R
405015 | 5014 | 0x1396 | Taux de distorsion harmonique rangs pairs, tension L2 | % | Float32 | 2 | R
405017 | 5016 | 0x1398 | Taux de distorsion harmonique rangs pairs, tension L3 | % | Float32 | 2 | R
Taux par rang — tension
405019 | 5018 | 0x139A | Rang 1 (fondamental), tension L1 | % | Float32 | 2 | R
405021 | 5020 | 0x139C | Rang 1 (fondamental), tension L2 | % | Float32 | 2 | R
405023 | 5022 | 0x139E | Rang 1 (fondamental), tension L3 | % | Float32 | 2 | R
405025–405312 | 5024–5311 | 0x13A0–0x14BF | Rangs 2 à 49 : adresse = 5018 + 6 × (rang − 1) + 2 × (phase − 1), phase 1 à 3 | % | Float32 | 2 | R
405313 | 5312 | 0x14C0 | Rang 50, tension L1 | % | Float32 | 2 | R
405315 | 5314 | 0x14C2 | Rang 50, tension L2 | % | Float32 | 2 | R
405317 | 5316 | 0x14C4 | Rang 50, tension L3 | % | Float32 | 2 | R
Valeurs par rang — tension
405401 | 5400 | 0x1518 | Rang 1 (fondamental), tension L1 | V | Float32 | 2 | R
405403 | 5402 | 0x151A | Rang 1 (fondamental), tension L2 | V | Float32 | 2 | R
405405 | 5404 | 0x151C | Rang 1 (fondamental), tension L3 | V | Float32 | 2 | R
405407–405694 | 5406–5693 | 0x151E–0x163D | Rangs 2 à 49 : adresse = 5400 + 6 × (rang − 1) + 2 × (phase − 1), phase 1 à 3 | V | Float32 | 2 | R
405695 | 5694 | 0x163E | Rang 50, tension L1 | V | Float32 | 2 | R
405697 | 5696 | 0x1640 | Rang 50, tension L2 | V | Float32 | 2 | R
405699 | 5698 | 0x1642 | Rang 50, tension L3 | V | Float32 | 2 | R
Valeurs maximales et minimales
Courants
406001 | 6000 | 0x1770 | Courant maximal L1 | A | Float32 | 2 | R
406003 | 6002 | 0x1772 | Courant maximal L2 | A | Float32 | 2 | R
406005 | 6004 | 0x1774 | Courant maximal L3 | A | Float32 | 2 | R
406007 | 6006 | 0x1776 | Courant moyen maximal | A | Float32 | 2 | R
406009 | 6008 | 0x1778 | Courant de neutre maximal | A | Float32 | 2 | R
406011 | 6010 | 0x177A | Courant minimal L1 | A | Float32 | 2 | R
406013 | 6012 | 0x177C | Courant minimal L2 | A | Float32 | 2 | R
406015 | 6014 | 0x177E | Courant minimal L3 | A | Float32 | 2 | R
406017 | 6016 | 0x1780 | Courant moyen minimal | A | Float32 | 2 | R
406019 | 6018 | 0x1782 | Courant de neutre minimal | A | Float32 | 2 | R
Tensions
406021 | 6020 | 0x1784 | Tension L1-N maximale | V | Float32 | 2 | R
406023 | 6022 | 0x1786 | Tension L2-N maximale | V | Float32 | 2 | R
406025 | 6024 | 0x1788 | Tension L3-N maximale | V | Float32 | 2 | R
406027 | 6026 | 0x178A | Tension simple moyenne maximale | V | Float32 | 2 | R
406031 | 6030 | 0x178E | Tension L1-N minimale | V | Float32 | 2 | R
406033 | 6032 | 0x1790 | Tension L2-N minimale | V | Float32 | 2 | R
406035 | 6034 | 0x1792 | Tension L3-N minimale | V | Float32 | 2 | R
406037 | 6036 | 0x1794 | Tension simple moyenne minimale | V | Float32 | 2 | R
406041 | 6040 | 0x1798 | Tension L1-L2 maximale | V | Float32 | 2 | R
406043 | 6042 | 0x179A | Tension L2-L3 maximale | V | Float32 | 2 | R
406045 | 6044 | 0x179C | Tension L3-L1 maximale | V | Float32 | 2 | R
406047 | 6046 | 0x179E | Tension composée moyenne maximale | V | Float32 | 2 | R
406051 | 6050 | 0x17A2 | Tension L1-L2 minimale | V | Float32 | 2 | R
406053 | 6052 | 0x17A4 | Tension L2-L3 minimale | V | Float32 | 2 | R
406055 | 6054 | 0x17A6 | Tension L3-L1 minimale | V | Float32 | 2 | R
406057 | 6056 | 0x17A8 | Tension composée moyenne minimale | V | Float32 | 2 | R
Puissances actives
406061 | 6060 | 0x17AC | Puissance active maximale L1 | kW | Float32 | 2 | R
406063 | 6062 | 0x17AE | Puissance active maximale L2 | kW | Float32 | 2 | R
406065 | 6064 | 0x17B0 | Puissance active maximale L3 | kW | Float32 | 2 | R
406067 | 6066 | 0x17B2 | Puissance active totale maximale | kW | Float32 | 2 | R
406071 | 6070 | 0x17B6 | Puissance active minimale L1 | kW | Float32 | 2 | R
406073 | 6072 | 0x17B8 | Puissance active minimale L2 | kW | Float32 | 2 | R
406075 | 6074 | 0x17BA | Puissance active minimale L3 | kW | Float32 | 2 | R
406077 | 6076 | 0x17BC | Puissance active totale minimale | kW | Float32 | 2 | R
Puissances réactives
406081 | 6080 | 0x17C0 | Puissance réactive maximale L1 | kvar | Float32 | 2 | R
406083 | 6082 | 0x17C2 | Puissance réactive maximale L2 | kvar | Float32 | 2 | R
406085 | 6084 | 0x17C4 | Puissance réactive maximale L3 | kvar | Float32 | 2 | R
406087 | 6086 | 0x17C6 | Puissance réactive totale maximale | kvar | Float32 | 2 | R
406091 | 6090 | 0x17CA | Puissance réactive minimale L1 | kvar | Float32 | 2 | R
406093 | 6092 | 0x17CC | Puissance réactive minimale L2 | kvar | Float32 | 2 | R
406095 | 6094 | 0x17CE | Puissance réactive minimale L3 | kvar | Float32 | 2 | R
406097 | 6096 | 0x17D0 | Puissance réactive totale minimale | kvar | Float32 | 2 | R
Puissances apparentes
406101 | 6100 | 0x17D4 | Puissance apparente maximale L1 | kVA | Float32 | 2 | R
406103 | 6102 | 0x17D6 | Puissance apparente maximale L2 | kVA | Float32 | 2 | R
406105 | 6104 | 0x17D8 | Puissance apparente maximale L3 | kVA | Float32 | 2 | R
406107 | 6106 | 0x17DA | Puissance apparente totale maximale | kVA | Float32 | 2 | R
406111 | 6110 | 0x17DE | Puissance apparente minimale L1 | kVA | Float32 | 2 | R
406113 | 6112 | 0x17E0 | Puissance apparente minimale L2 | kVA | Float32 | 2 | R
406115 | 6114 | 0x17E2 | Puissance apparente minimale L3 | kVA | Float32 | 2 | R
406117 | 6116 | 0x17E4 | Puissance apparente totale minimale | kVA | Float32 | 2 | R
Déséquilibre, facteur K et angles
407001 | 7000 | 0x1B58 | Déséquilibre inverse du courant | % | Float32 | 2 | R
407003 | 7002 | 0x1B5A | Déséquilibre homopolaire du courant | % | Float32 | 2 | R
407005 | 7004 | 0x1B5C | Déséquilibre inverse de la tension | % | Float32 | 2 | R
407007 | 7006 | 0x1B5E | Déséquilibre homopolaire de la tension | % | Float32 | 2 | R
408001 | 8000 | 0x1F40 | Facteur K du courant L1 | — | Float32 | 2 | R
408003 | 8002 | 0x1F42 | Facteur K du courant L2 | — | Float32 | 2 | R
408005 | 8004 | 0x1F44 | Facteur K du courant L3 | — | Float32 | 2 | R
408101 | 8100 | 0x1FA4 | Angle de la tension L1 | ° | Float32 | 2 | R
408103 | 8102 | 0x1FA6 | Angle de la tension L2 | ° | Float32 | 2 | R
408105 | 8104 | 0x1FA8 | Angle de la tension L3 | ° | Float32 | 2 | R
408107 | 8106 | 0x1FAA | Angle du courant L1 | ° | Float32 | 2 | R
408109 | 8108 | 0x1FAC | Angle du courant L2 | ° | Float32 | 2 | R
408111 | 8110 | 0x1FAE | Angle du courant L3 | ° | Float32 | 2 | R
408113 | 8112 | 0x1FB0 | Déphasage tension-courant L1 | ° | Float32 | 2 | R
408115 | 8114 | 0x1FB2 | Déphasage tension-courant L2 | ° | Float32 | 2 | R
408117 | 8116 | 0x1FB4 | Déphasage tension-courant L3 | ° | Float32 | 2 | R
Alarmes — états
410001 | 10000 | 0x2710 | Alarmes activées (1 = activée) — bit N (0–15) = alarme N+1 (1–16) | — | Bitmap | 1 | R
410002 | 10001 | 0x2711 | Alarmes activées (1 = activée) — bit N (0–15) = alarme N+17 (17–32) | — | Bitmap | 1 | R
410011 | 10010 | 0x271A | Alarmes déclenchées (1 = déclenchée) — bit N (0–15) = alarme N+1 (1–16) | — | Bitmap | 1 | R
410012 | 10011 | 0x271B | Alarmes déclenchées (1 = déclenchée) — bit N (0–15) = alarme N+17 (17–32) | — | Bitmap | 1 | R
410021 | 10020 | 0x2724 | Alarme commandant la sortie (1 = active ; une seule à la fois) — bit N (0–15) = alarme N+1 (1–16) | — | Bitmap | 1 | R
410022 | 10021 | 0x2725 | Alarme commandant la sortie (1 = active ; une seule à la fois) — bit N (0–15) = alarme N+17 (17–32) | — | Bitmap | 1 | R
Alarmes — paramètres
Alarme 1 : Surintensité, par phase
410101 | 10100 | 0x2774 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410103 | 10102 | 0x2776 | Seuil de déclenchement | A | Float32 | 2 | R/WC
410105 | 10104 | 0x2778 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410107 | 10106 | 0x277A | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410108 | 10107 | 0x277B | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 2 : Sous-intensité, par phase
410121 | 10120 | 0x2788 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410123 | 10122 | 0x278A | Seuil de déclenchement | A | Float32 | 2 | R/WC
410125 | 10124 | 0x278C | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410127 | 10126 | 0x278E | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410128 | 10127 | 0x278F | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 3 : Surtension simple (L-N)
410141 | 10140 | 0x279C | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410143 | 10142 | 0x279E | Seuil de déclenchement | V | Float32 | 2 | R/WC
410145 | 10144 | 0x27A0 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410147 | 10146 | 0x27A2 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410148 | 10147 | 0x27A3 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 4 : Sous-tension simple (L-N)
410161 | 10160 | 0x27B0 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410163 | 10162 | 0x27B2 | Seuil de déclenchement | V | Float32 | 2 | R/WC
410165 | 10164 | 0x27B4 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410167 | 10166 | 0x27B6 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410168 | 10167 | 0x27B7 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 5 : Surtension composée (L-L)
410181 | 10180 | 0x27C4 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410183 | 10182 | 0x27C6 | Seuil de déclenchement | V | Float32 | 2 | R/WC
410185 | 10184 | 0x27C8 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410187 | 10186 | 0x27CA | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410188 | 10187 | 0x27CB | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 6 : Sous-tension composée (L-L)
410201 | 10200 | 0x27D8 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410203 | 10202 | 0x27DA | Seuil de déclenchement | V | Float32 | 2 | R/WC
410205 | 10204 | 0x27DC | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410207 | 10206 | 0x27DE | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410208 | 10207 | 0x27DF | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 10 : Puissance active élevée (valeur absolue)
410221 | 10220 | 0x27EC | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410223 | 10222 | 0x27EE | Seuil de déclenchement | kW | Float32 | 2 | R/WC
410225 | 10224 | 0x27F0 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410227 | 10226 | 0x27F2 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410228 | 10227 | 0x27F3 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 14 : Puissance réactive élevée (valeur absolue)
410241 | 10240 | 0x2800 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410243 | 10242 | 0x2802 | Seuil de déclenchement | kvar | Float32 | 2 | R/WC
410245 | 10244 | 0x2804 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410247 | 10246 | 0x2806 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410248 | 10247 | 0x2807 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 18 : Puissance apparente élevée
410261 | 10260 | 0x2814 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410263 | 10262 | 0x2816 | Seuil de déclenchement | kVA | Float32 | 2 | R/WC
410265 | 10264 | 0x2818 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410267 | 10266 | 0x281A | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410268 | 10267 | 0x281B | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 20 : Puissance active moyenne élevée
410281 | 10280 | 0x2828 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410283 | 10282 | 0x282A | Seuil de déclenchement | kW | Float32 | 2 | R/WC
410285 | 10284 | 0x282C | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410287 | 10286 | 0x282E | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410288 | 10287 | 0x282F | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 21 : Puissance réactive moyenne élevée (valeur absolue)
410301 | 10300 | 0x283C | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410303 | 10302 | 0x283E | Seuil de déclenchement | kvar | Float32 | 2 | R/WC
410305 | 10304 | 0x2840 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410307 | 10306 | 0x2842 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410308 | 10307 | 0x2843 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 22 : Puissance apparente moyenne élevée
410321 | 10320 | 0x2850 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410323 | 10322 | 0x2852 | Seuil de déclenchement | kVA | Float32 | 2 | R/WC
410325 | 10324 | 0x2854 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410327 | 10326 | 0x2856 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410328 | 10327 | 0x2857 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 30 : THD tension élevé, par phase
410341 | 10340 | 0x2864 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410343 | 10342 | 0x2866 | Seuil de déclenchement | % | Float32 | 2 | R/WC
410345 | 10344 | 0x2868 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410347 | 10346 | 0x286A | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410348 | 10347 | 0x286B | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC
Alarme 31 : THD courant élevé, par phase
410361 | 10360 | 0x2878 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | R/WC
410363 | 10362 | 0x287A | Seuil de déclenchement | % | Float32 | 2 | R/WC
410365 | 10364 | 0x287C | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | R/WC
410367 | 10366 | 0x287E | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | R/WC
410368 | 10367 | 0x287F | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié (relais en mode alarme) | — | UInt16 | 1 | R/WC

## Instructions
POLIER — Instructions de configuration ¦ MTRROGMOD
Notes techniques • Principe : écrire en FC16, à partir de l'adresse 300, le code d'instruction puis ses paramètres dans l'ordre (registres 301, 302…). Un paramètre de 2 registres occupe 2 adresses consécutives. • Contrôle : lire le registre 425 (0 = réussie ; 2 = refusée). Une instruction invalide (code inconnu, paramètre hors plage ou manquant) est refusée par une exception Modbus 03 ; 425 vaut alors 2. Le registre 424 contient la dernière instruction reçue, même refusée. • Exemple : régler l'heure au 01/11/2022 12:20:00 → écrire 1200, 2022, 11, 1, 12, 20, 0 à partir de l'adresse 300 (7 registres). Trame : 01 10 01 2C 00 07 0E 04 B0 07 E6 00 0B 00 01 00 0C 00 14 00 00 C4 8A.
Code instr. | Rang | Description | Unité | Format | Taille (reg.) | Plage
Réseau et capteurs
1001 | 1 | Type de raccordement (codage du registre 500) | — | UInt16 | 1 | 0–5
1001 | 2 | Fréquence du réseau | Hz | UInt16 | 1 | 50, 60
1001 | 3 | Tension nominale (hors rapport TT) | V | UInt16 | 1 | 1–65 535
1001 | 4 | Rapport TT × 10 000 | — | UInt32 | 2 | 1–99 999 999
1001 | 5 | Rapport TC × 10 000 | — | UInt32 | 2 | 1–99 999 999
1002 | 1 | Type de capteur (L1, L2, L3) : 0 = Rogowski ; 1 = TC à sortie tension | — | UInt16 | 1 | 0, 1
1002 | 2 | Rogowski (L1, L2, L3) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1002 | 3 | Rogowski (L1, L2, L3) : sortie × 100, à la fréquence réseau réglée | mV | UInt32 | 2 | 1–99 999
1002 | 4 | Rogowski (L1, L2, L3) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1002 | 5 | TC à sortie tension (L1, L2, L3) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1002 | 6 | TC à sortie tension (L1, L2, L3) : sortie × 100 | mV | UInt32 | 2 | 1–99 999
1002 | 7 | TC à sortie tension (L1, L2, L3) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1003 | 1 | Type de capteur (neutre) : 0 = Rogowski ; 1 = TC à sortie tension | — | UInt16 | 1 | 0, 1
1003 | 2 | Rogowski (neutre) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1003 | 3 | Rogowski (neutre) : sortie × 100, à la fréquence réseau réglée | mV | UInt32 | 2 | 1–99 999
1003 | 4 | Rogowski (neutre) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1003 | 5 | TC à sortie tension (neutre) : courant primaire | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1003 | 6 | TC à sortie tension (neutre) : sortie × 100 | mV | UInt32 | 2 | 1–99 999
1003 | 7 | TC à sortie tension (neutre) : courant nominal | A | UInt32 | 2 | 1–999 999
1020 | 1 | Suppression de dérive du zéro, tension (% × 100, défaut 10) | % | UInt16 | 1 | 0–1 000
1020 | 2 | Suppression de dérive du zéro, courant (% × 100, défaut 10) | % | UInt16 | 1 | 0–1 000
Demande et tarifs
1060 | 1 | Mode de calcul : 0 = fixe ; 1 = glissant | — | UInt16 | 1 | 0, 1
1060 | 2 | Période d'intégration | min | UInt16 | 1 | 1–60
1070 | 1 | Mode de bascule : 0 = manuel ; 1 = horloge | — | UInt16 | 1 | 0, 1
1071 | 1 | Tarif en mode manuel : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
1073 | 1 | Tarif affecté à la plage Ta : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
1073 | 2 | Tarif affecté à la plage Tb : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
1073 | 3 | Tarif affecté à la plage Tc : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
1073 | 4 | Tarif affecté à la plage Td : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
1073 | 5 | Tarif affecté à la plage Te : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
1073 | 6 | Tarif affecté à la plage Tf : 0 à 5 = tarif 1 à tarif 6 | — | UInt16 | 1 | 0–5
Horloge, communication, remise à zéro
1200 | 1 | Année | — | UInt16 | 1 | 2000–2099
1200 | 2 | Mois | — | UInt16 | 1 | 1–12
1200 | 3 | Jour | — | UInt16 | 1 | 1–31
1200 | 4 | Heure | — | UInt16 | 1 | 0–23
1200 | 5 | Minute | — | UInt16 | 1 | 0–59
1200 | 6 | Seconde | — | UInt16 | 1 | 0–59
1210 | 1 | Adresse esclave | — | UInt16 | 1 | 1–247
1210 | 2 | Vitesse (codage du registre 81) | — | UInt16 | 1 | 0–6
1210 | 3 | Parité : 0 = aucune ; 1 = impaire ; 2 = paire | — | UInt16 | 1 | 0–2
1210 | 4 | Bits de stop : 1 = 1 bit ; 2 = 2 bits | — | UInt16 | 1 | 1, 2
1301 | 1 | Remise à zéro : 1 = min/max ; 2 = pointes de demande ; 3 = énergies par tarif ; 4 = énergies ; 5 = tout | — | UInt16 | 1 | 1–5
Relais et alarmes
2000 | 1 | Mode de commande du relais : 0 = manuel ; 1 = sur alarme | — | UInt16 | 1 | 0, 1
2001 | 1 | Commande manuelle : 0 = ouvert ; 1 = fermé (mode manuel uniquement) | — | UInt16 | 1 | 0, 1
3000 | 1 | Numéro d'alarme (voir bloc « Alarmes — paramètres ») | — | UInt16 | 1 | —
3000 | 2 | État : 0 = désactivée ; 1 = activée | — | UInt16 | 1 | 0, 1
3000 | 3 | Réservé (écrire 0 ; registre 10101 pour l'alarme 1) | — | UInt16 | 1 | —
3000 | 4 | Seuil de déclenchement | — | Float32 | 2 | 0–1 000 000
3000 | 5 | Hystérésis de retour, en % du seuil | % | Float32 | 2 | —
3000 | 6 | Buzzer : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | 0, 1
3000 | 7 | Relais : 0 = non lié ; 1 = lié | — | UInt16 | 1 | 0, 1