## MENU PRINCIPAL
Menu principal |  |  |  |  | Permet de paramètrer le VISUCLIC20 | Remarques
| LECTURES |  |  |  | Permet de paramètrer la lecture de 20 registres Max | CE MENU SERA UTILISER POUR PARAMETRER LA TELE-RELEVE DES COMPTEURS. Retrouvez les paramètres pour chaque référence de compteurs compatible dans les autres onglets de ce fichier.
|  | INSERER |  |  | Permet d'ajouter la lecture d'un registre
|  | EFFACER |  |  | Permet d'effacer la lecture d'un registre
|  | MODIFIER |  |  | Permet de modifier la lecture d'un registre
|  | LISTE DES DONNEES |  |  | Permet de désactiver la visualisation d'un registre ou le déplacer
|  | SORTIE |  |  | Permet de revenir au menu précédent
| FONCTIONS |  |  |  | Permet de paramètrer des fonctions de calcul | CE MENU SERA UNIQUEMENT UTILISE SI ON SOUHAITE PAR EXEMPLE FAIRE LA SOMME DE DEUX COMPTEURS.
|  | INSERER |  |  | Permet d'ajouter une valeur calculée
|  | EFFACER |  |  | Permet d'effacer une valeur calculée
|  | MODIFIER |  |  | Permet de modifier une valeur calculée
|  | LISTE DES DONNEES |  |  | Permet de désactiver la visualisation d'une valeur calculée ou la déplacer
|  | SORTIE |  |  | Permet de revenir au menu précédent
| ECRITURES |  |  |  | Permet d'écrire 10 valeurs dans les regsitres du VISUCLIC20 | CE MENU SERA UNIQUEMENT UTILISE SI ON SOUHAITE UTILISER LE VISUCLIC20 COMME ESCLAVE ET PAR EXEMPLE LE RACCORDER A UN MAITRE
|  | INSERER |  |  | Permet d'ajouter une écriture
|  | EFFACER |  |  | Permet d'effacer une écriture
|  | MODIFIER |  |  | Permet de modifier une ecriture
|  | SORTIE |  |  | Permet de revenir au menu precedent
| CONFIGURATION |  |  |  | Permet de régler les paramètres du VISUCLIC20 | Paramètres par defaults en orange PREMIERE ETAPE : PRAMETRER LES VALEURS EN ORANGE
|  | LANGUE |  |  | Permet de régler la langue d'affichage
ITALIANO
ENGLISH
FRANCAIS
|  |  | SORTIE |  | Permet de revenir au menu précédent
|  | VISUALISATION |  |  | Permet de régler le nombre de registres lisibles sur un écran
3 LIGNES
2LIGNES
1 LIGNE
|  |  | SORTIE |  | Permet de revenir au menu précédent
|  | CONTRATSE |  |  | Permet de régler le contraste du VISUCLIC20
15,14,13,12
|  | PARAMETRES SYSTÈME |  |  | Permet de régler les paramètres modbus
|  |  | MODULE MAITRE |  | Permet de régler les paramètres de la sortie maître
|  |  |  | TEMPS D ATTENTE | 0,10s
|  |  |  | PARITE | pair
|  |  |  | VITESSE (BAUDS) | 9600 octets/s (bauds)
|  |  |  | RETARD TRANSMISSION | 0,10s
|  |  |  | SORTIE | Permet de revenir au menu précédent
|  |  | MODULE ESCLAVE |  | Permet de régler les paramètres de la sortie esclave
|  |  |  | ADRESSE DISPOSITIF | 1
|  |  |  | PARITE | pair
|  |  |  | VITESSE (BAUDS) | 9600 octets/s (bauds)
|  |  |  | RETARD REPONSE | 00 chars
|  |  |  | SORTIE | Permet de revenir au menu précédent
ACTIVER SCROLL/DESACTIVER SCROLL
|  |  | SORTIE |  | Permet de revenir au menu précédent
|  | SORTIE |  |  | Permet de revenir au menu précédent

## MM100LMOD
Ajouter un compteur MM100LMOD : Choisisez le registre que vous souhaitez relever et rentrer les paramètre du tableau ci-dessous.
Adresse Modbus en décimale : 3 derniers CHIFFRESs du numéro de série
MENU PRINCIPAL ➔ LECTURES ➔ INSERER
DESCRIPTION | ADRESSE ESCLAVE | ADRESSE REGISTRE | FORMAT DONNEES | ORDRE DE LECTURE | FORMAT VISUALISATION | UNITE DE MESURE | EXCENTRAGE | FACTEUR BALLANCE | MOYENNE | VISUALISATION | DESCRIPTION
Donnez un nom à votre compteur ou registre | Adresse Modbus de votre compteur en décimale | Adresse du registre que vous relevez en décimale | Format du registre Modbus que vous relevez |  | Nombre de CHIFFRESs après la virgule souhaitées | Unité du registre (5 Caractères Max) | Sert à décaller la valeur en ajoutant ou retirant une valeur | Sert à multiplier la valeur par un coeficient |  | Si vous souhaitez que la valeur télé-relevée soit affichée | Description du registre
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40273 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Add | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Adresse Modbus
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40274 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Baud | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Baud rate
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40305 | SHORT INTEGER |  | MAX. 2 CHIFFRES | Hz | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Fréquence
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40306 | SHORT INTEGER |  | MAX. 2 CHIFFRES | V | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Tension
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40314 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 3 CHIFFRES | A | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Intensité
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40321 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 3 CHIFFRES | kW | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Puissance active
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40329 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 3 CHIFFRES | kvar | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Puissance réactive
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40337 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 3 CHIFFRES | kva | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Puissance apparente
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40345 | SHORT INTEGER |  | MAX. 2 CHIFFRES | Cos phi | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Facteur de puissance
Exemple 1 | De 0 à 255 | 80961 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie active consommée totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 80991 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRES | kVarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie réactive consommée totale

## MM102LMOD
Ajouter un compteur MM102LMOD : Choisisez le registre que vous souhaitez relever et rentrer les paramètre du tableau ci-dessous.
Adresse Modbus en décimale dans le menu information
MENU PRINCIPAL ➔ LECTURES ➔ INSERER
DESCRIPTION | ADRESSE ESCLAVE | ADRESSE REGISTRE | FORMAT DONNEES | ORDRE DE LECTURE | FORMAT VISUALISATION | UNITE DE MESURE | EXCENTRAGE | FACTEUR BALLANCE | MOYENNE | VISUALISATION | DESCRIPTION
Donnez un nom à votre compteur ou registre | Adresse Modbus de votre compteur en décimale | Adresse du registre que vous relevez en décimale | Format du registre Modbus que vous relevez |  | Nombre de CHIFFRESs après la virgule souhaitées | Unité du registre (5 Caractères Max) | Sert à décaller la valeur en ajoutant ou retirant une valeur | Sert à multiplier la valeur par un coeficient |  | Si vous souhaitez que la valeur télé-relevée soit affichée | Description du registre
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Tension
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40259 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Intensité
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40261 | LONG INTEGER | MSW first | AUTOMATIQUE | W | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Puissance active
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40263 | LONG INTEGER | MSW first | AUTOMATIQUE | VA | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Puissance apparente
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40265 | LONG INTEGER | MSW first | AUTOMATIQUE | VAr | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Puissance réactive
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40267 | SHORT INTEGER |  | MAX. 2 CHIFFRES | Hz | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Fréquence
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40268 | SHORT INTEGER |  | MAX. 3 CHIFFRES | PF | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Facteur de puissance
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40271 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie active total consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40281 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie active totale consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40291 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie active totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40301 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie réactive total consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40311 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie réactive totale consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40321 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie réactive totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40331 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Total reactive energy in the first quadrant
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40341 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Total reactive energy in the second quadrant
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40351 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Total reactive energyin the third quadrant
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40361 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Total reactive energy in the fourth quadrant
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40371 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie active totale resettable
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40373 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvarh | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Energie réactive totale resettable
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | W | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance active consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | W | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance active maximum consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | W | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance active produite
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | W | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance active maximum produite
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | VAr | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance réactive consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | VAr | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance réactive maximum consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | VAr | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance réactive produite
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | VAr | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Puissance réactive maximum produite
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44100 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Adresse Modbus
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44101 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Version FW
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44102 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Version HW
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44103 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | FW Checksum
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44108 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Vitesse de défilement
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44109 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Nombre de Baud (1=300 2=600 3=1200 4=2400 5=4800 6=9600 7=19200 8=38400 9=115200)
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44110 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | 485 check digit
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44111 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | 485 stop bit
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44112 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | combined code (1=total=forward 2=total=reverse 3=total=forward+reverse 4=total=forward-reverse)
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44113 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | demand mode
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44114 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | demand cycle
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44115 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Cycle display content automatically
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44119 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | password setting of the LCD button display

## MM80LMZMOD
Ajouter un compteur MM80LMZMOD : Choisisez le registre que vous souhaitez relever et rentrer les paramètre du tableau ci-dessous.
Adresse Modbus en décimale dans le menu information
MENU PRINCIPAL ➔ LECTURES ➔ INSERER
DESCRIPTION | ADRESSE ESCLAVE | ADRESSE REGISTRE | FORMAT DONNEES | ORDRE DE LECTURE | FORMAT VISUALISATION | UNITE DE MESURE | EXCENTRAGE | FACTEUR BALLANCE | MOYENNE | VISUALISATION | DESCRIPTION
Donnez un nom à votre compteur ou registre | Adresse Modbus de votre compteur en décimale | Adresse du registre que vous relevez en décimale | Format du registre Modbus que vous relevez |  | Nombre de CHIFFRESs après la virgule souhaitées | Unité du registre (5 Caractères Max) | Sert à décaller la valeur en ajoutant ou retirant une valeur | Sert à multiplier la valeur par un coeficient |  | Si vous souhaitez que la valeur télé-relevée soit affichée | Description du registre
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40001 | LONG NTEGER | MSW first | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | serial number
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40003 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Modbus address
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40004 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Baud rate
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40005 | FLOAT | MSW first | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | S.W version
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40007 | FLOAT | MSW first | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | H/w VERSION
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40010 | FLOAT | MSW first | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | SO output
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40012 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Measurement way
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40015 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Hardware version number
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40021 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | Hz | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Rotation time
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40023 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Phase a voltage
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40029 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | Kw | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total active power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40037 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | KVAr | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total reactive power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40045 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVA | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total apparent power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40053 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Power factor
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | total active energy
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40265 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total forward active energy
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40273 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total reverse active energy
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40281 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVArh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Reactive energy
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40289 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVArh C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Forward reactive energy
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40297 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVArh P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | total reverse reactive energy

## MTR80LMOD
Ajouter un compteur MTR80LMOD : Choisisez le registre que vous souhaitez relever et rentrer les paramètre du tableau ci-dessous.
Adresse Modbus : dans le menu déjà en décimale.
MENU PRINCIPAL ➔ LECTURES ➔ INSERER
DESCRIPTION | ADRESSE ESCLAVE | ADRESSE REGISTRE | FORMAT DONNEES | ORDRE DE LECTURE | FORMAT VISUALISATION | UNITE DE MESURE | EXCENTRAGE | FACTEUR BALLANCE | MOYENNE | VISUALISATION | DESCRIPTION
Donnez un nom à votre compteur ou registre | Adresse Modbus de votre compteur en décimale | Adresse du registre que vous relevez en décimale | Format du registre Modbus que vous relevez |  | Nombre de CHIFFRESs après la virgule souhaitées | Unité du registre (5 Caractères Max) | Sert à décaller la valeur en ajoutant ou retirant une valeur | Sert à multiplier la valeur par un coeficient |  | Si vous souhaitez que la valeur télé-relevée soit affichée | Description du registre
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40003 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | M ID | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Meter ID
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40004 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Baud | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Baud Rate
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40005 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | S V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Version Software
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40007 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | H V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Version Hardware
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40010 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | i/kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | SO : Imp/kWh
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40014 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | s | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Cycle time
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40015 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Voltage
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40017 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Voltage
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40019 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Voltage
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40021 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | Hz | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Grid Frequency
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40023 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Current
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40025 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Current
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40027 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Current
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40029 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Active Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40031 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Active Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40033 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Active Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40035 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Active Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40037 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvar | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total reactive power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40039 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvar L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 reactive power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40041 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvar L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 reactive power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40043 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kvar L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 reactive power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40045 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kva | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Apparent Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40047 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kva L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Apparent Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40049 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kva L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Apparent Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40051 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kva L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Apparent Power
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40053 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | PF L123 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Facteur de puissance phase 123
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40055 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | PF L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Facteur de puissance phase 1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40057 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | PF L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Facteur de puissance phase 2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40059 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | PF L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Facteur de puissance phase 3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40257 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40259 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active totale L1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40261 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active totale L2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40263 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active totale l3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40265 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40267 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L1 C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active consommée L1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40269 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L2 C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active consommée L2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40271 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L3 C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active consommée L3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40273 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active prduite
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40275 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L1 P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active prduite L1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40277 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L2 P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active prduite L2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40279 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWh L3 P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie active prduite L3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40281 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40283 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L1 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive totale L1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40285 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L2 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive totale L2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40287 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L3 | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive totale l3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40289 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive consommée
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40291 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L1 C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive consommée L1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40293 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L2 C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive consommée L2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40295 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L3 C | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive consommée L3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40297 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive prduite
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40299 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L1 P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive prduite L1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40301 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L2 P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive prduite L2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 4303 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kWVarh L3 P | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Energie réactive prduite L3

## MTR5LMOD
Ajouter un compteur MTR5LMOD : Choisisez le registre que vous souhaitez relever et rentrer les paramètre du tableau ci-dessous.
Adresse Modbus en décimale : 3 derniers CHIFFRESs du numéro de série
MENU PRINCIPAL ➔ LECTURES ➔ INSERER
DESCRIPTION | ADRESSE ESCLAVE | ADRESSE REGISTRE | FORMAT DONNEES | ORDRE DE LECTURE | FORMAT VISUALISATION | UNITE DE MESURE | EXCENTRAGE | FACTEUR BALLANCE | MOYENNE | VISUALISATION | DESCRIPTION
Donnez un nom à votre compteur ou registre | Adresse Modbus de votre compteur en décimale | Adresse du registre que vous relevez en décimale | Format du registre Modbus que vous relevez |  | Nombre de CHIFFRESs après la virgule souhaitées | Unité du registre (5 Caractères Max) | Sert à décaller la valeur en ajoutant ou retirant une valeur | Sert à multiplier la valeur par un coeficient |  | Si vous souhaitez que la valeur télé-relevée soit affichée | Description du registre
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40001 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Add | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Adresse Modbus
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40002 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Baud | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Nombre Baud (0:4800 1:9600)
Exemple 1 | De 0 à 255 | 40003 | SHORT INTEGER |  | MAX. 2 CHIFFRES | Hz | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Fréquence
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44097 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V L1 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Tension phase 1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44099 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V L2 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Tension phase 2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44101 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | V L3 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-02) | NON | OUI | Tension phase 3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44109 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A L1 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Intensité Phase 1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44111 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A L2 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Intensité Phase 2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44113 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | A L3 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Intensité Phase 3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44115 | SHORT INTEGER |  | MAX. 3 CHIFFRES | PF L123 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Facteur de puissance phase 123
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44117 | SHORT INTEGER |  | MAX. 3 CHIFFRES | PF L1 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Facteur de puissance phase 1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44118 | SHORT INTEGER |  | MAX. 3 CHIFFRES | PF L2 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Facteur de puissance phase 2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 44119 | SHORT INTEGER |  | MAX. 3 CHIFFRES | PF L3 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-03) | NON | OUI | Facteur de puissance phase 3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64577 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L123 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance active totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64579 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L1 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance active phase 1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64581 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L2 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance active phase 2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64583 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kW L3 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance active phase 3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64585 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVar L123 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance réacyive totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64587 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVar L1 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance réacyive phase 1
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64589 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVar L2 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance réacyive phase 2
Exemple 1 | De 0 à 255 | 64591 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 2 CHIFFRES | kVar L3 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-04) | NON | OUI | Puissance réacyive phase 3
Exemple 1 | De 0 à 255 | 68673 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRES | kWh L123 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Energie active totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 68929 | LONG INTEGER | MSW first | MAX. 1 CHIFFRE | kvarh L123 | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Energie réactive totale
Exemple 1 | De 0 à 255 | 72769 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Conf | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Configuration system
Exemple 1 | De 0 à 255 | 72772 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Relais | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Etat sortie relais
Exemple 1 | De 0 à 255 | 72773 | LONG INTEGER | MSW first | AUTOMATIQUE | CT | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Rapport tansformation CT
Exemple 1 | De 0 à 255 | 72775 | LONG INTEGER | MSW first | AUTOMATIQUE | VT | ABSENTE | FLOAT (+1,0000€-01) | NON | OUI | Rapport tansformation VT

## PRO1MOD PRO2MOD PRO380MOD
Ajouter un compteur PRO380MOD : Choisisez le registre que vous souhaitez relever et rentrer les paramètre du tableau ci-dessous.
MENU PRINCIPAL ➔ LECTURES ➔ INSERER
DESCRIPTION | ADRESSE ESCLAVE | ADRESSE REGISTRE | FORMAT DONNEES | ORDRE DE LECTURE | FORMAT VISUALISATION | UNITE DE MESURE | EXCENTRAGE | FACTEUR BALLANCE | MOYENNE | VISUALISATION | DESCRIPTION
Donnez un nom à votre compteur ou registre | Adresse Modbus de votre compteur en décimale | Adresse du registre que vous relevez en décimale | Format du registre Modbus que vous relevez |  | Nombre de CHIFFRESs après la virgule souhaitées | Unité du registre (5 Caractères Max) | Sert à décaller la valeur en ajoutant ou retirant une valeur | Sert à multiplier la valeur par un coeficient |  | Si vous souhaitez que la valeur télé-relevée soit affichée | Description du registre
Exemple | De 0 à 232 | 56385-56386 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Serial number
Exemple | De 0 à 233 | 56387 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Meter code
Exemple | De 0 à 234 | 56388 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Add | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Meter ID (Mbus/Modbus)
Exemple | De 0 à 235 | 56389 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | Baud | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Baud Rate
Exemple | De 0 à 236 | 56390 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Protocol Version
Exemple | De 0 à 237 | 56392 |  |  |  | S V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Software Version
Exemple | De 0 à 238 | 56394 |  |  |  | H V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Hardware Version
Exemple | De 0 à 239 | 56396 |  |  |  | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Meter Amps
Exemple | De 0 à 240 | 56397 |  |  |  | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | CT rate
Exemple | De 0 à 241 | 56398 | FLOAT | MSW first | AUTOMATIQUE | imp/s | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | S0 output rate
Exemple | De 0 à 242 | 56400 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Combined Code
Exemple | De 0 à 243 | 56401 | SHORT INTEGER |  | AUTOMATIQUE | sec. | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | LCD cycle time
Exemple | De 0 à 244 | 56402 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Parity setting
Exemple | De 0 à 245 | 56403 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Current direction L1
Exemple | De 0 à 246 | 56404 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Current direction L2
Exemple | De 0 à 247 | 56405 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Current direction L3
Exemple | De 0 à 248 | 56407 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Power on off counter
Exemple | De 0 à 249 | 56408 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Present Quadrant
Exemple | De 0 à 250 | 56409 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Quadrant L1
Exemple | De 0 à 251 | 56410 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Quadrant L2
Exemple | De 0 à 252 | 56411 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Quadrant L3
Exemple | De 0 à 253 | 56412 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | CheckSum
Exemple | De 0 à 254 | 56414 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Active status word
Exemple | De 0 à 255 | 56416 |  |  |  | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | CT mode
Exemple | De 0 à 255 | 60481 |  |  |  | V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Voltage*
Exemple | De 0 à 255 | 60483 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Voltage
Exemple | De 0 à 255 | 60485 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Voltage
Exemple | De 0 à 255 | 60487 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | V | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Voltage
Exemple | De 0 à 255 | 60489 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | Hz | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Grid Frequency
Exemple | De 0 à 255 | 60491 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Current*
Exemple | De 0 à 255 | 60493 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Current
Exemple | De 0 à 255 | 60495 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Current
Exemple | De 0 à 255 | 60497 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | A | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Current
Exemple | De 0 à 255 | 60499 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kW | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Active Power
Exemple | De 0 à 255 | 60501 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kW | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Active Power
Exemple | De 0 à 255 | 60503 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kW | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Active Power
Exemple | De 0 à 255 | 60505 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kW | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Active Power
Exemple | De 0 à 255 | 60507 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvar | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total reactive power
Exemple | De 0 à 255 | 60509 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvar | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 reactive power
Exemple | De 0 à 255 | 60511 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvar | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 reactive power
Exemple | De 0 à 255 | 60513 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvar | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 reactive power
Exemple | De 0 à 255 | 60515 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kVA | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Apparent Power
Exemple | De 0 à 255 | 60517 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kVA | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Apparent Power
Exemple | De 0 à 255 | 60519 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kVA | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Apparent Power
Exemple | De 0 à 255 | 60521 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kVA | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Apparent Power
Exemple | De 0 à 256 | 60523 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Power Factor
Exemple | De 0 à 257 | 60525 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Power Factor
Exemple | De 0 à 258 | 60527 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Power Factor
Exemple | De 0 à 259 | 60529 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Power Factor
Exemple | De 0 à 255 | 64577 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64579 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T1 Total Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64581 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T2 Total Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64583 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Total Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64585 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Total Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64587 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Total Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64589 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Forward Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64591 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T1 Forward Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64593 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T2 Forward Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64595 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Forward Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64597 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Forward Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64599 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Forward Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64601 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Reverse Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64603 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T1 Reverse Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64605 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T2 Reverse Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64607 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Reverse Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64609 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Reverse Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64611 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Reverse Active Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64613 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Total Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64615 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T1 Total Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64617 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T2 Total Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64619 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Total Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64621 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Total Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64623 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Total Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64625 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Forward Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64627 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T1 Forward Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64629 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T2 Forward Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64631 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Forward Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64633 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Forward Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64635 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Forward Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64637 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Reverse Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64639 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T1 Reverse Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64641 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | T2 Reverse Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64643 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L1 Reverse Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64645 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L2 Reverse Reactive Energy
Exemple | De 0 à 255 | 64647 | FLOAT | MSW first | MAX. 2 CHIFFRESs | kvarh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | L3 Reverse Reactive Energy
Exemple | De 0 à 256 | 64649 |  |  |  |  | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Tariff
Exemple | De 0 à 255 | 64650 |  |  |  | kWh | ABSENTE | ABSENTE | NON | OUI | Resettable day counter
Note on C7: Valeur en HEXA